89年~104年電源線組一致性會議決議彙整
項次	日期	文號	議題	決議	備註
1	89.09.19	標檢(89)六字第6004983號	電源線組線徑規定說明。	電源線組之接地極電線線徑應與導電極電線線徑相同。
2	89.10.16	標檢(89)六字第6005482號	有關插接轉接電源線組插座與插頭極性檢驗一致性。	依據CNS10917電源線組總則第3.1.（4）節：負載側器具使用具有極性的電源插頭時…，本條文指對轉接電源線組中插座具有極性者（一大一小刃座孔），插頭刃片也需有極性（一大一小刃片），並將接地側極符號（N或W）在端子或附近之器體表面明確標示，即不可有具極性插頭連結不具極性插座情形，反之亦然。 / 本項預定90年4月1日起對逐批檢驗案件實施；至於驗證登錄案件則自收到會議記錄日起適用。
3	90.05.01	標檢(90)六字第6002377號	電源線組電源側插頭為二極，負載側有二極加接地孔，接地孔內有/無刃片，是否可受理驗證登錄及逐批報驗？	一、按CNS690配線用插接器附圖2中，對二極接地極插座有接地孔時，應具接地極刃片較完整。 / 二、依CNS10917電源線組第3.1節(4)中說明：負載側器具使用具有極性之電源插頭時，應注意使用電源插頭的極性是否對應。 / 三、為避免誤導消費者在電源極性使用上錯誤，以致發生電擊或火災之危險，對電源線組電源側插頭為二極，負載側有二極加接地孔且接地孔內有/無刃片者，其驗證登錄案件自收到會議記錄日起不予受理申請。對逐批報驗案件為考量業者適應期，自91年 1月1日起不予受理申請。
4	90.05.01	標檢(90)六字第6002377號	CNS690第3節：種類、極數、極形及定額規定如CNS690表一，但附花線者(除非破壞插接器無法換裝花線者，如一體成型插接器)之額定電流，依所附花線標稱值，須符合CNS9827(花線安全電流)之規定。今轄區冷氣廠之冷氣機的電源線插頭規格為250V 20A，花線規格為符合CNS9827 15A之規定，可否依CNS690第3節，將電源線插頭規格標示為250V 15A？	CNS690對插頭規格可視為最高額定規格，CNS10917第6.2節對非分離式電源線組在標示規格時以靠電源側(插頭)為主，所以對非分離式電源線組額定規格之標示，應視電線容許電流大小，在插頭端標示額定規格，但不可超過插頭最高額定規格(如：用250V 20A插頭極型，使用2.0m㎡PVC電線時，非分離式電源線組插頭須標示250V 15A等額定值)。另插頭極型需於型式試驗報告中註明。
5	91.06.14	經標六字09160032550	現有電源線組已多數裝有所謂「過電流保護器」或「熱保護裝置」，檢驗時是否將此部分完全排除不測？如否，往往以額定電流作溫升測試時，未達穩定狀態該保護裝置即已跳脫，顯示該電源線組無法在額定電流下使用；若將保護裝置by-pass做溫升試驗，又可能穩定且符合規定；另保護裝置之額定電流與電源線組之額定電流是否需一致？	依據CNS10917第3.1.8節中規定：「有關電源線組附裝的配件亦需符合相關之國家標準」。從檢驗之精神，成品之檢驗方法當然要以「裝配完整」的狀態下進行測試，所以原電源線組若有附加「過電流保護器」、「熱保護裝置」等配件，在測試過程中就必須裝置完成，參與測試。 / 有關「過電流保護器」之額定電流問題，依據CNS10917第3.1.6節規定：「電源線組所使用之配件應與負載端之額定容量一致。」，而所謂負載端額定容量即是電源線組額定值。故需以電源線組為主體，其配件額定值應與電源線組一致。
6	91.11.07	經標六字09160055140	電熱水瓶工廠自行生產電器用插接器，購買非分離式電源線組自行組裝電器用插接器成為分離式電源線組，今欲單獨辦理分離式電源線組委託型式試驗，使用於電熱水瓶成品上。請問分離式電源線之標示是否應依CNS10917、10917-3要求（例如：額定容量、長度、標示位置等）？	廠商申請分離式電源線組型式試驗檢驗標準為CNS10917-3，對零組件自行組裝者仍須符合標準要求。
7	91.11.07	經標六字 / 09160055140	廠商同時生產轉接電源線組（CNS10917-1）及分離式電源線組（CNS10917-3）且均採用CNS690配線用插接器極形，於申請驗證登錄時，可否視為同一型式？	因轉接電源線線組與分離式電源線組均採用CNS690配線用插接器極形時，兩者差異僅是插座輸出口數不同，轉接電源線組要求插座輸出口數至少兩個，分離式電源線組要求插座輸出口數一個，檢驗標準及項目均相同，基於簡政便民考量，對有上述情形之廠商，其產品申請驗證登錄可視為同一型式。	現行(104年)轉接電源線組與分離式電源線組應分開申請驗證登錄
8	91.11.18	經標六字09160070270	轉接式電源線組之溫升試驗依CNS10917第5.3節試驗，另第3.2節：電源線組所使用之插接器應符合CNS690之規定，二者對於負載側插座之溫升試驗方式及溫升值規定不同，應以何者為依據？	對轉接電源線組(CNS10917-1)溫升試驗是依使用電線絕緣材料不同(PVC)測定刃片與刃座溫升(25℃)，配線用插接器(CNS690)溫升試驗是依刃片與刃座接觸部測定(30℃)，又配線用插接器要求插拔試驗前後均作溫升測試，所以，對轉接電源線組(CNS10917-1)溫升要求屬插接器插拔試驗前刃片與刃座溫升值。
9	92.05.22	經標六字09260026350	二極接地型轉接電源線組之插頭構造，若設計為接地極可拆下或折疊(此時插頭已成二極型，無接地之功能)，使用時插座仍為二極接地型，則此插頭構造是否符合CNS 690附圖1註(4)插頭與插座極性須一致之規定？	對於轉接電源線組的插頭（電源側）與插座（負載側）極型與極數之判定，依照用電安全原則考量及參照IEC60884-1第9.2節規定，負載側若提供接地功能之結構，則電源側亦需提供接地功能之結構，且不可以任由使用者輕易拆除。
10	92.05.22	經標六字09260026350	CNS 10917第6(4)節：電源線組本體上所標示之內容，於包裝上仍應標示。但非分離式電源線組於本體上可省略定額、容量及公司名稱的標示，惟於包裝上是否仍須標示？	有關電源線組標示規定，請依CNS10917標準辦理檢驗，如對標準規定有疑義時，請逕向本局第一組提出標準修訂案。
11	92.07.09	經標六字09260036780	有關「電源線之插頭帶電部之固定，不得僅以熱可塑材料一體成型（CNS690第5.1.16節）」乙案，查CNS690第5.1.16節確有上述規定，但於第5.3.1節另規定：「固定帶電體之絕緣體可使用瓷器．．．之耐熱絕緣物；但插頭、延長式插座及分插式插座可使用橡膠成型品、氯化乙烯成型品或類似且吸濕性小之絕緣物。」。另本案於89.12.15一致性會議已討論，結論為：建議本局第一組修定CNS690（詳90.1.9標檢六字第6007122號函電源線組討論議題第7項）。且在CNS690未修訂之情形下，要求業者改善其產品有實務上的困難，故建議俟CNS690修訂後，再配合執行。	有關上述問題，對於CNS 690第5.3.1節規定，係泛指插接器上與其帶電體接觸並具固定功用的絕緣體。而第5.1.16節規定係專指一體成型插頭刃片部之固定方式，因此兩條規定並無相衝突之處。另外，目前辦理驗證登錄之電源線組廠商均被要求必須符合第5.1.16節規定，因此在實務上，業者應無配合上的困難。
12	92.07.09	經標六字09260036780	依一致性文件內容第18項：電源線之插頭帶電部之固定，不得僅以熱可塑材料一體成型，隨產品檢驗之電源線組是否也依此要求處理？若是：是否須提供材質證明其符合性，但CNS 690第3.1.8節所列之材質不多，若未在所列材質之內，如何處理？	因CNS690原已明文規定，所以不論對於何種試驗，均應符合第5.1.16節規定。惟對於是否為「熱可塑材料」之判定方式，則依照IEC60884-1第25.2節球壓試驗之規定。
13	92.10.15	經標六字09260054870	電器產品之檢驗標準中未明確規定零組件測試標準者，例如CNS10917第3.1(8)節:電源線組所附加之開關或其他配件亦須符合相關國家標準。轉接電源線組之保護開關適用標準及應測項目如何決定？如果引用未經公告之相關國際標準是否符合？	上述提出電源線組附加保護開關者，依CNS10917規定，其配件亦需符合相關國家標準；惟CNS並無該保護開關之試驗標準可依循；因此目前此類保護開關電氣操作性能請以IEC60934(2001)第8.6節-電氣操作耐久性試驗項目予以確認。
14	92.10.15	經標六字09260054870	附有保護開關之轉接電源線組負載側刃座刃片與保護開關接腳刃片以快速接頭連接(如所附樣品)，是否符合CNS10917第3.1(2)節:電源線組的電線與各器具、配件間的接續部應有確實的接緒，…？進行「確實的接緒」之測試時是以成品測試，或是拆解後以「接續部」局部進行測試？	上述提出電源線組標準CNS10917第3.1(2)有關接續確實與否之判定方式，經查該節並未明確規定；惟依CNS10917第3.1(8)節規定，其配件亦需符合相關國家標準；因此承如上一問題處理方式，目前此類保護開關接續試驗方式請以IEC60934(2001)第9.4.3.1節-扁平快速端子插拔力試驗項目予以確認。
15	92.10.15	經標六字09260054870	單獨販售之電源線組其包裝為完全透明時，是否需將「包裝」應標示內容於透明包裝上再行標示？	請依照CNS10917第6節規定，電源線組之包裝亦應標示。
16	92.11.27	經標六字09260069900	輪座式之轉接型電源線組，辦理驗證登錄之型式試驗時，CNS10917第5.2.3節耐擠壓強度及第5.6節耐衝擊，是否需測試？（現一般逐批檢驗，係依86.8.26檢台86二字第16116號函，決議事項（七），此二項試驗免試）。	依照CNS10917第5.2.3.1節規定，此項試驗之對象應為插頭。因此上述之產品其插頭部需依照規定試驗。
17	92.11.27	經標六字09260069900	國外進口之非分離式電源線組，其線材未經驗證登錄者，如何處理？（依90.1.12標檢（90）三字第3000020號函，說明三：國內工廠生產電線僅供自行組裝電源線組，其出廠商品為電源線組，應以電源線組申請驗證登錄，惟該電源線組使用之電線仍應符合電線型式試驗之相關規定。）	目前對於電源線組辦理型式試驗時，均要求業者使用已經驗證登錄合格之電線，此規定適用於國內、國外生產之產品，若電源線組之電線未經驗證登錄者，請其電線廠商儘速辦理電線之驗證登錄，或改用其他已經驗證登錄之電線。
18	93.04.23	經標六字09360021600	IEC60320-1（2001）P.137，STANDARD SHEET C17 10A 250V CONNECTOR之極型尺寸，其規格是否可以為7A 125V？如可以，是否須專案核准？	因目前尚無經調和後的IEC60320­1標準，所以尚無125V之規格。但此種連接器通常組裝成電源線組使用，所以依照電源線組之規定，整組電源線組之額定值則以各零配件的最小值為主。因此若搭配的電線其容許電流只有7A，則整組電源線組額定值就為7A。	目前(104年)已將IEC60320-1(1994)調和為CNS14980-1(96年版)。
19	94.01.06	經標六組電字09460000130	依CNS 10917表一之規定，相同截面積之電源線組因絕緣體種類不同，可有不同的容許電流，如：0.75m㎡截面積之花線，一般標示額定電流值為7A，但若絕緣體種類為EP材質者，則可標示到10A，是否受理這類的申請案，提請討論。	依照CNS 10917表一之規定，若花線絕緣體種類為EP材質者，則可標示到10A，其他種類花線，亦請依照該表辦理。
20	94.01.06	經標六組電字09460000130	CNS 10917表2其溫升依電線絕緣體種類而有不同標準，如：直接包覆刃片或刃座之絕緣體與電線絕緣體材質不同時，是否仍以表2規定依電線絕緣體材質認定其溫升限度，提請討論。	因CNS 10917表2敘述之溫升試驗量測位置仍為導電部，其與第3.2節「電源線組所使用之插接器應符合CNS 690…」溫升規定值不一致，為求前後一致，請統一依照CNS 690規定施行。
21	94.01.06	經標六組電字09460000130	目前部分電源線組證書於「產品種類中文名稱」欄位只登錄為「電源線組」，未區分「轉接式電源線組」或「非分離式電源線組」…等，且無記載規格，如：125V 11A及極形種類（二極或二極接地型）等資訊；若用於電器產品零件時，常無法識別是否符合相關規定，且易造成後續增列系列型式之困擾。另外如適用標準之欄位，亦有廠商提出質疑本局作法不一致。電源線組於驗證登錄時其產品種類中、英文名稱應如何表示，規格、種類應填於何欄位；另外有關適用標準是否只需填寫CNS 10917即可，至於CNS 10917-1、-2、-3或是其他如CNS 690、IEC 60320-1等標準，是否需一併填寫敘明，提請討論決定一致性作法。	關於「電源線組」證書內容，請依下列方式處理： / 中、英文產品名稱：請依照「轉接電源線組（Transfer cord sets）」、「非分離式電源線組（Non-detachable cord sets）、「分離式電源線組（Detachable cord sets）」註明。 / 適用標準：請依產品為「轉接電源線組」、「非分離式電源線組」、「分離式電源線組」分別填寫CNS 10917-1、CNS 10917-2、CNS 10917-3即可。 / 請另外以附表說明該案件的電源線組產品相關資訊，以資參閱。相關產品資訊至少需包括：額定電流、額定電壓、極數（例如：2P、2P+E…等）、極形（例如：CNS 690附圖1之極形、CNS 690附圖2之極形…等）、電源線組型號、電源側插頭型號（需附註生產廠商）、負載側插座或連接器型號（需附註生產廠商）、開關型號（需附註生產廠商）、斷路器型號（需附註生產廠商）、電線種類（需附註生產廠商）。附表格式範例請參考本會議紀錄第十頁、第十一頁「電源線組產品資訊一覽表」。 / 另重申有關插接器、電源線組證書分類方式乃以「CNS 690附圖極形」為原則。但對於附圖1(2)與1(4)，附圖2(2)與2(4)，掛裝型等產品，可以合併申請。	決議第三點於96.04.23經標六組電字09660027820一致性會議紀錄另修正規定。
22	94.07.27	—	目前國內電源線並無IEC227 53號線，可否以CNS3199認證替代？	經查CNS6556(VCT)及CNS3301(VV)電力電纜，其適用電壓範圍為AC600V，應足可對應至IEC227 53(300/500V)號用線，另CNS3199(PVC花線)適用電壓範圍為AC300V，其被覆花線部分(VCTF、VCTFK、HVCTF、HVCTFK)，其最高涵蓋對應也僅至IEC227 52 (300/300V)號用線，所以不以 CNS3199 認證替代，且目前國內電線檢驗是依照國家標準，相當IEC227 53號線已有數家電線廠商通過驗證，而通過電源線組的廠商已有一家，故仍請業者配合標準規定。
23	94.11.16	—	電線原申請驗證登錄係以S標誌轉換申請登錄，已申請一次延展，亦即將到期，如屆期原依據標準仍未變更，可否執原IEC報告再行申請登錄。（註：第五組同意於產品型式結構及檢驗標準均未變更下同意以原證書作為技術資料重行申請）	依第五組決議辦理。
24	94.11.16	—	電源線組隨產品測試，其實驗室所發測試報告內容應包括哪些必要資訊（如隨產品測試之產品名稱、原產品規格、原產品型號、…等），因此資訊有關係於後續執行安規審查之判定，提請討論一致性作法。	電源線組隨產品測試，報告內容除電源線之相關資訊外，另須包含隨產品測試之電器產品名稱、產品規格、產品型號、製造廠商…等資訊。
25	95.03.20	經標六組電字09560016770	非分離式電源線組之插頭刃片附加一絕緣層(約包覆5mm)(見附圖一)，該插頭刃片構造於CNS690中未規定不允許該構造，目前本分局是以加測 CNS690 試驗之方式辦理增列，需另加測 IEC60884-1試驗該項?	因CNS690並未規定該型式之刃片，該產品應以IEC60884-1+CNS690極形測試，且試驗標準已有不同，該產品不得與僅依CNS690標準取得驗證之產品歸為系列產品。	99.03.04經標六組電字09960016610一致性會議紀錄另修正規定。
26	95.09.13	經標六組電字09560059370	電源線隨產品檢驗測試報告可否適用於同廠商同品目同額定消耗功率（不同主型式）產品，請討論。(建議：電源線隨產品檢驗測試報告適用於同廠商同品目同額定消耗功率（不同主型式）產品，不須重複檢驗。)	電源線隨產品檢驗測試報告僅適用於同型式之系列產品使用。
27	96.01.11	經標六組電字09560085600	通過 CNS546（300V 橡膠絕緣花線）檢驗之線材，規格為NNFF（氯丁二烯絕緣平型花線）0.75m㎡（導體組成67/0.12）及 1.25m㎡（導體組成112/0.12），是否可用以之申請電源線組CNS10917？（因導體組成不同）	目前已開放IEC 60245及IEC 60227之線材申請電源線組驗證登錄，其中導體組成部分亦與議題中表1之（單線數/單線徑）不同。電源線之容許電流與其標稱截面積（CNS一般要求）或單位長度的導體電阻（IEC一般要求）相關，與導體組成之（單線數/單線徑）較無相關，故通過CNS546（300V 橡膠絕緣花線）檢驗之線材，可依其標稱截面積取得等同於議題中表1之容許電流等級。
28	96.02.06	經標六組電字09660008560	(1)轉接式電源線組2極一般型(見附圖)該產品使用操作順序如下: / Step 1 :插頭插入插座時迴路不帶電(此時插座內無夾力). / Step 2 :按下按鈕後內部雙彈片結構夾住插頭刃片(此時導通帶電，插頭無法拔出). / Step 3 : 再按一下按鈕內部雙彈片放鬆此時無夾持力，插頭可拔出. / (2)此產品是否依CNS10917-1 ＂轉接電源線組＂檢驗? / (3)若屬檢驗品依據CNS 690配線用插接器中第4.1章節夾持力及第4.4節耐插拔性測試否適用?	本產品須依CNS10917-1轉接電源線組規定檢驗，其中插拔試驗及夾持力試驗不予以要求，但須加測按鈕開關之10,000次壽命試驗。
29	96.04.23	經標六組電字第09660027820	輪座式電源線組之指示燈，以一E27螺旋燈座承接。 / (1)請問該燈座是否僅需以CNS10917系列之標準評估即可，或另需依CNS692執行測試？ / (2)若需依CNS692執行測試，測試項目為何？（全項或部分項目）	暫不要求。
30	96.04.23	經標六組電字09660027820	93年10月29日經濟部標準檢驗局「零組件一致性會議」中，曾討論電源線組證書欄位如何填寫之問題（零組件類之議題7），並於該議題決議（3）要求「請另外以附表說明電源線組產品相關資訊」，惟本分局報驗櫃檯電詢第五組，第五組對於證書是否可以外加附表並不認同。請討論一致性作法？ / 中華民國九十三年十月二十九日零組件一致性會議決議： / 7.目前部分電源線組證書於「產品種類中文名稱」欄位只登錄為「電源線組」，未區分「轉接式電源線組」或「非分離式電源線組」…等，且無記載規格，如：125V 11A及極形種類（二極或二極接地型）等資訊；若用於電器產品零件時，常無法識別是否符合相關規定，且易造成後續增列系列型式之困擾。另外如適用標準之欄位，亦有廠商提出質疑本局作法不一致。電源線組於驗證登錄時其產品種類中、英文名稱應如何表示，規格、種類應填於何欄位；另外有關適用標準是否只需填寫CNS10917即可，至於CNS10917-1、-2、-3或是其他如CNS690、IEC60320-1等標準，是否需一併填寫敘明，提請討論決定一致性作法。 / 決議：關於「電源線組」證書內容，請依下列方式處理 / (1)中、英文產品名稱：請依照「轉接電源線組（Transfer cord sets）」、「非分離式電源線組（Non-detachable cord sets）、「分離式電源線組（Detachable cord sets）」註明。 / (2)適用標準：請依產品為「轉接電源線組」、「非分離式電源線組」、「分離式電源線組」分別填寫 CNS 10917-1、CNS 10917-2、CNS 10917-3即可。 / (3)請另外以附表說明該案件的電源線組產品相關資訊，以資參閱。相關產品資訊至少需包括：額定電流、額定電壓、極數（例如：2P、2P+E…等）、極形（例如：CNS 690附圖 1之極形、CNS 690附圖 2之極形…等）、電源線組型號、電源側插頭型號（需附註生產廠商）、負載側插座或連接器型號（需附註生產廠商）、開關型號（需附註生產廠商）、斷路器型號（需附註生產廠商）、電線種類（需附註生產廠商）。附表格式範例請參考本會議紀錄第十頁、第十一頁「電源線組產品資訊一覽表」。 / (4)另重申有關插接器、電源線組證書分類方式乃以「CNS 690附圖極形」為原則。但對於附圖1(2)與1(4)，附圖2(2)與2(4)，掛裝型等產品，可以合併申請。	依五組規定辦理。
31	97.01.03	經標六組磁字09760000470	電源線組欲增列使用已取得驗證登錄之60227IEC 52輕聚氯乙烯被覆花線，請問： / (1)可否接受？ / (2)直接辦理或應取得專案？(因CNS10917第3.3節電線規定，電源線組所使用之電線應符合CNS546、679、3199…等之規定，並未含蓋IEC標準)	因線材之驗證登錄公告標準含IEC標準，故已通過驗證登錄之IEC線材可直接適用於電源線組產品，無須辦理專案申請。
32	97.02.12	經標六組電字09760009070	分接插接器是否接受2極一般型與2極接地型插座合併組合？(如附圖)	可接受此種2極一般型與2極接地型插座合併組合，惟應注意測試標準為IEC60884-1加IEC60884-2-5加CNS690極型標準，且其2極插座之結構，不可因2極接地型插頭插入而使接地極外露，造成電擊危害。
33	97.08.08	經標六組電字09760053710	有關低煙無鹵電源線組測試要求為何？	1.依據97年7月16日經標三字第09700073000號函，無鹵熱塑材質之電源線，若提出測試報告或證明確屬無鹵材質者，為順應國際環保潮流，其中電線之絕緣體與被覆體機械特性，同意依專案規格HD21.14S1「絕緣及被覆體無鹵材質花線」標準相關要求判定，惟其他項目仍須符合相關檢驗規定(IEC60227)。 / 2.依據專案規格辦理驗證登錄或型式認可之產品，其驗證登錄或型式認可證書中「依據標準」欄位內，將予加註核准之日期及文號。	99.08.31經標六組電字09960066440一致性會議紀錄另修正規定。
34	97.12.19	經標六組磁字 / 09760085620	電源線組之過載保護開關(黑色)、紅色開關具有過電流保護或突波吸收器等零組件在商品驗證登錄申請或型式試驗時是否須要求取得VDE等測試報告證書提請安規一致性討論。	依現行公告之CNS10917標準執行檢測，其零組件暫不列管。
35	98.04.06	經標六組電字0986002440	我國現行之花線安全電流依據CNS9827(90年版)，其中並無線徑1.5m㎡使用最高電流的規定。若電線廠申請電源線組驗證登錄時欲使用取得驗證登錄電線，例如60227 IEC 53, 3G 1.0m㎡或60227 IEC 53, 3G 1.5m㎡…等規格，是否有其相對應標準，或參考CNS3765(94年版)表11之要求? / CNS9827花線安全電流 / 建議： / 依據CNS10917「電源線組總則」3.3.1電源線組所使用之電線，應符合CNS546〔橡膠絕緣花線〕…、CNS3199〔聚氯乙烯絕緣花線〕、…之規定，其標稱截面積應在0.75m㎡以上，…。3.3.2電源線組之容許使用電流與導體截面積之關係，參照CNS9827〔花線安全電流〕，…。 / 電源線組所使用之電線，若符合IEC60227〔聚氯乙烯絕緣電線〕、IEC60245〔橡膠絕緣電線〕之規定，參照CNS3765（94年版）表11之規定。	電源線要求方面，目前有CNS和IEC兩系統： / 通過CNS電線驗證其容許電流與導體截面積參照CNS9827〔花線安全電流〕。 / 通過IEC電線驗證其容許電流與導體截面積參照CNS 3765表11要求。
36	98.08.13	經標六組電字09860060570	98年1月25日報載消費者疑似使用電暖器及延長線發生火災事故案，本局第五組主政調查與分析其事故原因，貴組(第六組)於98年4月24日便簽表達意見：電暖器消耗功率通常達1500W，雖使用說明書均有記載「勿使用延長線供電」等文字。然一般民眾用電知識不足，容易忽略注意事項，致使延長線常因過載使用而發生事故；因此建議根本解決方法為修訂標準，將「11A 1210W」規格刪除，將延長線容量上修。故提請於一致性會議中討論建議修定條文文字，如各技術單位意見一致，作成決議後，依程序提標準修定案。	轉接電源線組CNS10917-1新修訂版次(97年3月28日)已規定需加裝過載保護器，建請第三組考量公告新版次標準為其產品驗證標準，以避免消費者在過載下使用產生火災事故。
37	98.10.02	經標六組電字09860073390	可單獨販售之電源線組送實驗室測試時是否要提供外包裝？ / 依據CNS10917電源線組總則第6章節標示，電源線本體上所標示之內容，於包裝上亦應標示。但非分離式電源線組於本體上可省略定額、容量及公司名稱的標示，惟於包裝上仍須標示。單獨販賣之電源線組，須於包裝上標示該電源線組的長度。 / 6-1 標示內容 / 小型包裝之電源線組應於包裝盒外敘述該電源線組接地顏色(綠色或綠底黃色條紋)。 / 廠商反應： / (1)在處理流程中，產品還未取得BSMI證書前大都不會製版做外包裝。 / (先做安規－＞送BSMI審核－＞取得證書－＞製版做外包裝) / (2)如過要先送外包裝審核有以下情形發生： / (a)如果安規試驗有問題必須要修正，會拖一段時間。 / (b)如果賣給不同的客戶會有不同的外包裝。 / (c)如果外包裝要變更，是否要重新報備。	實驗室可於型式試驗報告中記載外包裝標示內容方式取代之。
38	98.11.04	經標六組電字09860081950	附件中照片所示，插頭接地極可將螺絲拆掉彎曲將會造成負載側極數不一致，是否可行，請討論。 / 【92.5.22經標六字第09260026350號】 / 二極接地型轉接電源線組之插頭構造，若設計為接地極可拆下或折疊(此時插頭已成二極型,無接地之功能)，使用時插座仍為二極接地型，則此插頭構造是否符合CNS 690附圖1註(4)插頭與插座極性須一致之規定? / 結論： / 對於轉接電源線組的插頭（電源側）與插座（負載側）極形與極數之判定，依照用電安全原則考量及參照IEC60884-1第9.2節規定，負載側若提供接地功能之結構，則電源側亦需提供接地功能之結構，且不可以任由使用者輕易拆除。	CNS10917-1標準規定電源測和負載側極形應一致，電源側插頭接地極可彎曲使接地功能失效，此結構不符合標準要求。
39	98.12.01	經標六組電字09860086310	如圖所示是否可以CNS10917-1轉接電源線組(Transfer cord sets)品目申請商品驗證登錄? / 解決方案：因產品結構符合轉接電源線組結構定義:將電源藉由電線將電源延長或轉接為二個以上之電源出口，或由一種型式之插接器轉換成他種型式之插接器。建議可依CNS10917-1轉接電源線組結構申請。	依議題中解決方案辦理。
40	99.03.04	經標六組電字09960016610	隨產品檢驗CNS690配線用插接器或不可換式插頭及轉接器(adaptor)產品插頭刃片附絕緣套，其中絕緣套(Insulation sleeves)尺寸量测目前國內尚未另訂出國家差異性標準，可否參考目前日本現行使用之查核方法? / 請參考下圖中a , b , c乃依對應插座尺寸規格定義出a< 6.7mm(7-0.3),b<1.9mm(2.2-0.3),c<5mm查核規定。另去除絕緣套之後刃片帶電金屬尺寸部位最小值仍必須符合CNS 690規定。 / 建議: / 1.隨產品試驗時，除了符合CNS690規定外，另須加測上述插頭刃片絕緣套尺寸量測。 / 2.不可換式插頭或轉接器產品請商品驗證登錄時，則依相關產品標準試驗極上述插頭刃片絕緣套尺寸量測。	維持現行作法，僅對金屬部分依CNS690極形的尺寸規定要求，並建請台灣電子檢驗中心向第一組提議絕緣套尺寸納入標準中。
41	99.04.02	經標六組電字09960024680	台灣豪利士公司電源線組庫存問題： / 台灣豪利士公司為電源線組製造商，所使用之電線為台灣代理商吉來企業公司（CI332068730012；R33873；證書有效期限：99.01.05）結束營業，因而更換台灣代理商和可有限公司（CI319069450272；R31945），生產廠場皆相同。由於更換代理商造成識別號碼不同，產生電源線組使用舊識別號碼電線之庫存，製造商函請本局協助解決問題。 / 目前本局受理商品驗證登錄（型式認可）案件申請，電氣產品使用之電源線組須檢附證書，另須檢附電線證書，可否僅接受電源線組證書即可，不須再檢附電線證書。	1.依商品檢驗法第6條「應施檢驗商品，未符合檢驗規定者，不得運出廠場或輸出入」及「商品驗證登錄辦法」第7條第1項「取得驗證登錄之商品，得逕行運出廠場或輸出入」之規定，商品是否符合檢驗規定應以「運出廠場或輸出入」之時間點為斷，故若台灣豪利士公司產製電源線組所使用之電線確為驗證登錄證書有效期限內所出廠或輸出入者，可依「商品驗證登錄辦法」第8條第2項「證書名義人或生產廠場應建立商品產製日期型式、規格、數量、出廠日期、銷售對象、紀錄資料及保存相關技術文件，並接受驗證機關(構)查核。」之規定，檢具上述相關紀錄及資料，以供查核證明零組件之電線係符合檢驗規定後，即可輸出或運出廠場陳列、銷售、安裝或使用。（法務室及第五組意見） / 2.為免商品於市場銷售產生疑慮及執行市場監督檢查，請台灣豪利士公司統計現有庫存數量，檢附上述相關紀錄及資料函知本局（新竹分局），以供查核。 / 3.同意接受產品使用電源線組證書，電線之證書不須檢附，惟電線種類及規格須在型式試驗報告相關章節敘明。 / 4.申請電線組驗證登錄證書，請於證書上註記電線材質（PVC、PE、橡膠等），以利審查人員審查。（電磁科意見）
42	99.04.02	經標六組電字09960024680	使用非公告檢驗範圍之電線之電源線組，經詢問第三組仍為列管檢驗範圍，提請討論檢驗標準依據？ / 說明： / 使用在高級音響之電源線，有銅箔遮蔽層，惟其導體組成並非CNS國家標準或IEC國際標準，經詢問三組該項產品仍屬應施，請問要如何檢驗？ / 建議： / 如該電線已取得國際標準驗證，則以審核報告或證書方式辦理。若未取得驗證，則採電線隨產品測試方式辦理，比照電器產品電源線隨產品檢測之電線檢測項目辦理。	電源線組之電線第三組判定為非應施檢驗品目範圍，電源線組隨產品檢驗之電線部分不須檢驗，電源線組依據 CNS10917標準檢驗。
43	99.04.02	經標六組電字09960024680	提請討論隨產品辦理檢測驗證之範圍？ / 說明： / 本局自實施商品驗證登錄制度後，因應環境變化，陸續同意部分以公告需完成驗證產品作為零組件於未取得驗證時，採取隨產品測試辦理驗證，惟並無統一參考方式，亦造成作法不一徒增困擾。 / 說明： / 電器產品之非分離式電源線組可隨產品檢驗，申請電源線組驗證之電線亦是否可隨產品檢驗？ / 建議： / 統一做成決議，凡產品零組件已列為公告強制檢驗品目，皆能申請隨產品測試，而隨產品檢測標準為該零組件公告依據標準。	電線為公告應施檢驗品目，產品的零組件非為公告的應施檢驗品目，故暫不開放其他零組件比照電線的作法。	目前(104年)僅開放電器產品之電源線組可隨產品檢驗，其它產品暫未開放。
44	99.04.02 / 99.05.11	經標六組電字09960024680 / 經標六組電字09960034380	有關聯東電線材料股份有限公司持其所有之非分離式電源線組商品驗證登錄證書3紙暨分離式電源線組商品驗證登錄證書2紙向本局臺中分局申請將5張商品驗證登錄證書合併為1張一案，臺中分局詢及本組商品驗證登錄證書經合併後證書期限究以何張證書所載為據一事，經查驗證登錄相關法規並無證書合併之規定。 / 經臺中分局告知業者所請係據貴組98年8月5日家電商品檢測技術一致性研討會宣告事項一中「非分離式電源線組可選擇合併於轉接電源線組或分離式電源線組商品驗證登錄證書」一節。 / －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ / 98 年8 月5日家電商品檢測技術一致性研討會 / 宣告事項： / 新竹分局商品驗證登錄及商品型式認可配線器材分類建議 / 一、電源線組(CNS10917、CNS10917-1、CNS10917-2、CNS10917-3等)分類原則： / 1.極數 / 2.電壓(125V or 250V) / 3.電流(取消電流分類：僅差別在電線截面積) / a).7安培以下 / b).8安培~11安培 / c).12安培~15安培 / d).16安培以上 / 請各實驗室於受理委託試驗需考量報告之完整性 / ※非分離式電源線組可選擇合併於轉接電源線組或分離式電源線組商品驗證登錄證書。 / ※商品驗證登錄證書產品名稱以「電源線組」為主，主型式及系列型式 / 繕寫如下： / 電壓＋電流＋極形＋型號+轉接電源線組或分離式電源線組 / 例如：125V 15A 二極接地型 ABC 型號 轉接電源線組 / －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ / 另本局臺南分局復告知本組該分局業已於98年通知其轄區電源線業者以「A 證書所載型式申請新增系列型式於B證書，再註銷A證書」之方式辦理上開宣告事項；並已辦理完成12家業者之申請，其中證書持有數量變更最多之證書名義人係由14紙變為1紙。 / 因上開宣告所述「證書合併」之用語尚非明確，且欠缺具體作法滋生分局受理之疑義，復因其所表述之內容涉及證書之期限及年費等事項，爰請惠予召會釐清以下事項： / 1.該宣告事項之合併規則為何（如非分離式可併於分離式，然分離式可否併於非分離式等問題請予考量）？是否須辦理公告？ / 2.該宣告事項之適用係向後生效抑或可溯及既往？倘係向後生效，已取得相關證書之證書名義人是否可以臺南分局之作法變更其持有證書之數量？是否須全局統一通知相關業者辦理？若該宣告事項須溯及既往，本局過去之發證處分是否有瑕疵？是否應撤銷或變更？倘是，其統一辦理之作法為何？已依臺南分局通知申請辦竣之案件如何處理？ / 因以上疑義尚未釐清，本組業先以電郵通知相關單位暫緩受理與本案相關證書合併之申請。 / 本案相關證書之系列申請、證書註銷及可能之證書合併措施涉及規費之繳納，影響業者權益，建請於本年2月底繳納年費期限前速予召會研商明確作法供相關單位憑辦。	【99.4.2六組電字第09960024680】 / 決議：依台南分局作法辦理： / 1.以電話方式通知業者。 / 2.通知內容如下： / (1)通知轄區電源線業者可依需求採自願性辦理，即可自行決議是否辦理證書合併。 / (2)證書合併依「A證書所載型式申請新增系列型式於B證書，再註銷A證書」之方式辦理。 / (3)註銷A證書其已繳證書費用可辦理退費或併其他案處理，若尚未繳納年費於註銷證書時須繳納生效日之年費。 / 【99.5.11六組電字第09960034380】 / 原決議內容變更為： / 依台南分局作法辦理： / 1.以電話方式通知業者。 / 2.通知內容如下： / (1)通知轄區電源線業者可依需求採自願性辦理，即可自行決議是否辦理證書合併。 / (2)證書合併依「A證書所載型式申請新增系列型式於B證書，再註銷A證書」之方式辦理。 / (3)註銷A證書其已繳證書費用依經標五字第09700070630號函（如附件1）的說明四：「自98年1月1日起，倘證書名義人於證書有效期限上未屆期即自行申請註銷實，除其年費之收取有溢繳（計算錯誤）或誤繳（法規引用錯誤）之情形外本局不予按日退還已繳納之年費。」規定辦理。
45	99.05.24	經標六組電字09960038410	關於電源線組溫升測試時，熱偶線固定方式疑義，請討論一致性作法。 / 說明：分局執行電源線組工廠取樣檢驗，經檢測發現刃片接觸部溫升33℃超出限制值30℃。經聯絡原測試實驗室，會同評估測試結果，發現熱偶線固定方式不同時，溫升值差異甚大（溫升曲線如附）。 / 提案意見： / （1）依CNS3908第4(5)(b)節：測溫接點為不致對測試條件產生不良影響，使之密著於測溫部份。若被測體為金屬時，應予以焊錫，其他物體，以油灰覆蓋之。 / （2）依上述標準之測試程序應予以焊錫 應予以焊錫，唯現有之溫度記錄器及熱電耦廠商均不建議以錫焊固定，可見以錫焊固定有影響量測結果之虞。且原標準之主要意圖應為使之密著於測溫部份，故建議以直接接觸刃片接觸部之刃座外側方式固定。 / 提案建議：經分局討論，認為量測方式未能一致，將導致日後結果及判定之爭議故分局建議作成明確之決議：以直接接觸刃片接觸部之刃座外側方式固定。	以直接接觸刃片接觸部之刃座外側方式固定，其固定方式如下照片圖例說明。 / 電源線組及插座之刃片接觸部溫升量測方式圖例(1) / 原則說明： / 1.溫升量測熱耦線之量測點直接接觸刃片與刃座接觸部之刃座外側。 / 2.應確保熱耦線之量測點緊密及直接接觸量測位置，並避免固定用之膠水滲入量測位置。 / 3.量測原則圖例： / 電源線組及插座之刃片接觸部溫升量測方式圖例(2) / 電源線組及插座之刃片接觸部溫升量測方式圖例(3)
46	99.08.31	經標六組電字09960066440	第三組曾於99年2月6日二月份一致性做宣告： / 有關應施檢驗品目「電源線組」之電線未取得驗證(即電線本身非屬應施檢驗範圍)，而該電源線組依CNS10917申請型式試驗報告時，因該電線非屬第3.3.1節所列電線國家標準之規格，得由廠商檢附該電線其他試驗報告或驗證相關資料，並逕由檢驗單位審核，且通過審核之電線資料應作為「電源線組」試驗報告之內容。惟其他規定如額定電壓、額定電流仍須符合相關要求。 / 因上述為檢驗技術問題，無須至第三組辦理專案，逕由受理試驗單位依檢驗流程辦理。並請於會議討論該類電線（如無鹵電線、屏蔽電線）於資料審核要求之內容為何，以求各型式試驗報告審核單位之一致性。 / 提案建議： / 有證書並附有測試報告，針對構造是否符合相關標準即可。 / 有證書但未提出測試報告，則進行相關標準測試。 / 對於無鹵的標準含量認定參照標準IEC61249-2-21-2003，其氯含量需小於900，溴含量需小於900，氯加溴需小於1500PPM。對於歐盟無鹵標準則參照HD21.14 S1-2003。	1.無鹵電線、屏蔽電線業經第三組判定為非屬應施檢驗品目，若廠商據以申請CNS10917(電源線組)，由於本局對於無鹵材質部分尚未建置相關檢測設備及指定實驗室，受理試驗單位，逕行採認廠商所提證明文件。 / 2.為符合綠色環保議題及順應世界潮流，建議第三組將絕緣及被覆體無鹵材質花線納入自願性產品驗證品目(VPC)，之後再考量是否納入應施檢驗品目(RPC)。
47	99.11.23	經標六組電字09960091560	1.唯力電業有限公司函詢「轉接電源線組」之刃片與刃座接觸部溫升，是否依CNS690第4.2.1節標準規定試驗：其中額定電流15A以下......30℃；額定電流20A以上......40℃。 / 2.CNS10917-1〔轉接電源線組〕第4節特性：依CNS10917第5節相關特性之規定。CNS10917〔電源線組總則〕第5.3.1節溫升值測定方法依CNS10918第3.7節試驗之，其溫升應在表2規定值以下。 / 表2 / 電源線絕緣體之種類 溫升（℃） / PVC、天然橡膠混合物 25 / 耐熱PVC、（PE）聚乙烯、SBR（苯乙烯丁二橡膠） 40 / 人造橡膠（丁基橡膠） 45 / EP（乙丙烯）、交連PE（交連聚乙烯） 55 / 提案建議：其中表2為電源線絕緣體種類之溫升，並無規定刃片與刃座接觸部溫升。本局指定實驗室ETC依CNS690第4.2.1節判定。新竹分局認為刃片與刃座接觸部溫升須依表2判定，並建議第一組修訂標準，未修訂前請第三組以行政規定公告為之。	1.針對此議題曾於93年10月29日零組件一致性會議討論，其決議：因CNS10917表2敘述之溫升試驗量測位置仍為導體部，其與第3.2節「電源線組所使用之插接器應符合CNS690」溫升規定值不一致，為求前後一致，請統一依照CNS 690規定實行。 / 2.對於CNS690及CNS10917表2的溫升判定限制值不同，將提請第一組辦理標準修訂，對於標準修訂完成後，將於本會議中宣告標準修訂結果。 / 3.在CNS690及CNS10917標準修訂完成前，依上述決議第1項辦理。
48	99.12.29	經標六組電字09960103730	請討論CNS690所謂"延長式插座"、"分接式插座"定義及分離式電源線組之排插(座)單體可歸入CNS690或該歸CNS10917-3附線一起驗，因事涉兩不同號列必須釐清以便後市場管理。	依據CNS690及CNS10917標準內容： / 1.延長式插座：指非固定使用之插座而言，具有刃座、花線、接地端子等。 / 2.分接式插座：一種具有多口插座之連接器，由刃座（二口以上）及電源用插入刃片等構成，由電源直接供給多口插座且以非固定方式使用者。 / 3.分離式電源線組：電源線組非固定連接於電器用具，電源側連接一插頭，另一端負載側接續於電器用配線器具，且只具單一出口。
49	100.6.9	經標六字 / 10060049750	分離式電源線組(CNS 10917-3)，其負載側若為IEC 60320-1 之C5、C7、C13 等型式，是否需依CNS 10917 第6 節標示額定容量(W)？ / 若要標示，其標示位置是在電源側？還是負載側？(參照CNS 10917 第6.2 節)	目前本局正在辦理CNS 及IEC 配電器材的標準調和，在標準未完成調和、修訂及公告程序前，須依現行公告標準執行商品驗證。
50	100.7.20	經標六字 / 10060062090	依「92.7.9 經標六字第09260036780 號」函： / 有關「電源線之插頭帶電部之固定，不得僅以熱可塑材料一體成型（CNS690 第5.1.16 節）」乙案，查CNS 690 第5.1.16 節確有上述規定， 但於第5.3.1 節另規定：「固定帶電體之絕緣體可使用瓷器．．．之耐熱絕緣物；但插頭、延長式插座及分插式插座可使用橡膠成型品、氯化乙烯成型品或類似且吸濕性小之絕緣物。」。另本案於89.12.15 一致性會議已討論，結論為：建議本局第一組修定CNS 690（詳90.1.9 標檢六字第6007122 號函電源線組討論議題第7 項）。且在CNS 690 未修訂之情形下，要求業者改善其產品有實務上的困難，故建議俟CNS 690 修訂後，再配合執行。 / 結論：有關上述問題，對於 CNS 690第 5.3.1節規定，係泛指插接器上與其帶電體接觸並具固定功用的絕緣體。而第5.1.16 節規定係專指一體成型插頭刃片部之固定方式，因此兩條規定並無相衝突之處。另外，目前辦理驗證登錄之電源線組廠商均被要求必須符合第5.1.16 節規定，因此在實務上，業者應無配合上的困難。 / 又【92.7.9 經標六字第09260036780 號】函中文件內容第18 項：電源線之插頭帶電部之固定，不得僅以熱可塑材料一體成型，隨產品檢驗之電源線組是否也依此要求處理？若是：是否須提供材質證明其符 / 合性，但CNS 690 第3.1.8 節所列之材質不多，若未在所列材質之內，如何處理？ / 結論：因CNS 690 原已明文規定，所以不論對於何種試驗，均應符合第5.1.16 節規定。惟對於是否為「熱可塑材料」之判定方式，則依照IEC60884-1 第25.2 節球壓試驗之規定。 / 上述先前於92 年曾討論「電源線之插頭帶電部之固定，不得僅以熱可塑材料一體成型」在此再一次確認固定材質一定要使用非熱可塑性，還是材質測試符合IEC 60884-1 第25.2 節球壓試驗即可？	依CNS 690第5.1.16節：「一體成型者，刃片不得由熱可塑樹脂直接固 / 定」。故其材質應使用非熱可塑材質，然CNS 690並無非熱可塑材質試 / 驗方法，本案請新竹分局向本局第一組提出標準修訂案，建議於CNS 690 / 標準針對非熱可塑材質制訂相關試驗方法（如採用IEC 60884-1第25.2 / 節的球壓試驗標準內容或其他方案為試驗方法），作為非熱可塑材質判 / 定依據。
51	100.7.20	經標六字 / 10060062090	承上議題，CNS 690 第5.1.16 節：「一體成型者，刃片不得由熱可塑樹脂直接固定」，刃片勢必使用內架固定，是否依據CNS 690 第5.3.1 節標準要求使用所列之材質，或是材質測試符合IEC 60884-1 第25.2 節球壓試驗即可？	併上述議題2，由新竹分局向第一組提出標準修訂案。
52	101.03.22	經標六組電字 / 10160025870	依CNS10917電源線組總則，第2節用語釋義的第2.2節轉接電源線組：電源線組附轉接器，將電源藉由電線將電源延長或轉接為二個以上之電源出口，或由一種型式之插接器轉接成他種型式之插接器。 / 1. 請問是否可如下圖之構造？ / 2.若此構造符合標準規定，請問如果各使用長度5m電線與其尾端分接插座連接時，其電源線組長度應如何計算？依據CNS10917-1轉接電源線組第3.2節規定：長度超過15m者，其截面積需加大一級之規定。 / 3.其尾端分接插座均於本體上標示125V 15A 若於滿載情況之下電源側至分接頭之電線將超載導致意外發生，請問額定電壓、電流及額定容量該如何標示？	1.依據CNS 10917「電源線組總則」標準第2.2節有關轉接電源線組的用語釋義定義為「電源線組附轉接器，將電源藉由電線將電源延長或轉接為二個以上電源出口，或由一種型式之插接器轉接成他種型式之插接器。」規定，判定議題所附圖片屬轉接電源線組產品。 / 2.有關轉接電源線組長度的計算，請參考CNS 10917-1「轉接電源線組」標準第3.2節（2）圖1的規定測量。 / 對於議題中圖片的轉接電源線組之分接處與負載側的分接插座電線長度不相同時，應以量測插頭至分接插座的最長距離，做為轉接電源線組長度的計算，並應符合CNS 10917-1第3.2節（1）「電線長度超過15m者，其截面積需加大一級」之規定。 / 3.依據CNS 10917「電源線組總則」標準第6.2節規定，轉接電源線組的標示位置以靠負載側為主，故本議題商品在分接處及分接插座上，均應標示額定電壓、額定電流及額定容量。 / 4.本轉接電源線組具有5個分接插座，考量消費者端的使用安全性，建議「廠商應加裝過載保護裝置或溫度保護開關，並可於每個分接插座上加註分接插座用電額定功率總和不得超過1650W等之相關警語。」，以防止使用過載發生。
53	101.05.09	經標六組電字 / 10160040980	電源線組照片如下請問是屬於哪一種產品？ / 依據 CNS 10917 電源線組總則：第2章節 用語釋義： / 轉接電源線組：電源線組附轉接器，將電源藉由電線將電線延長或轉接為二個以上之電源出口，或由一種型式之插接器轉接成他種型式之插接器。 / 分離式電源線組：電源線組非固定連接於電器用具，電源測連接一插頭，另一端負載側接續於電器用配線器具，且只具單一出口(outlet)。	議題所附相片屬CNS 10917 第2.2節轉接電源線組之定義：「電源線組附轉接器，將電源藉由電線將電源延長。」，故該商品應依本局公告的轉接電源線組辦理驗證。
54	101.10.04	經標六組電字 / 10160094990	公佈事項： / 本局新竹分局插接器商品檢驗標準IEC / 60884-1(2002-06版)第25.1節 耐熱試驗判定說明： / 25.1 The specimens are kept for 1 h in a heating cabinet at a temperature of (100 ± 2) °C.During the test, they shall not undergo any change impairing their further use and sealing compound, if any, shall not flow to such an extent that live parts are exposed. / 25.1 將試驗品放置在100±2℃溫度的恒溫槽之中保持1小時。 / 試驗中，試驗品不得出現影響今後使用的變化。或者在帶密封復合材料的情況下，不得流出造成帶電部分露出。 / 插接器依 IEC 60884-1 第25.1節執行耐熱試驗，若出現軟化、膨脹或變形等情形時，須通過下列試驗以評估是否出現影響今後使用之變化： / 1. 第8節、標示檢查：標示是否仍可清晰辨識 / 2. 第9節、尺寸：極型尺寸是否仍在標準規定內 / 3. 第10節、防電擊保護：試驗是否會產生電擊之危險 / 4. 固定式插座構造須符合第13節之規定；插頭及可攜式插座之構造須符合第14節之規定。 / 5. 第17節、絕緣電阻及耐電壓：絕緣電阻仍符合標準、耐電壓試驗應無異狀 / 6. 第22節、最大(小)夾持力：最大、最小夾持力是否符合 / 7. 第27節、絕緣距離：絕緣距離與空間距離應足夠
55	101.11.19	經標六組電字 / 10160111500	電源線組或轉接用插接器等產品，其最新設計附有交流轉直流電USB端子輸出，產品原有CNS 10917或IEC 60884之檢驗報告可否沿用？試驗室僅針對差異部份做加測或重測？另該項新的商品可否與原電源線組或轉接用插接器等放在同一張證書？因涉及將來違規態樣，提請討論。	分接器或轉接電源線組（附加USB插孔），檢驗標準增加CNS 14336-1及CNS 13438(需另送第六組審查)，需單獨申請驗證登錄證書，不能與分接器或轉接電源線組併為同一張證書。
56	102.01.08	經標六組電字 / 10260000910	在電源線產品驗證要求符合CNS 10917「電源線組總則」及相關規定等級以上，其檢驗業務已實施好長一段時間，除了有些進口商需要採用隨產品測試外，大部分的廠商都熟知相關規定。那在電源線安規方面，如果廠商是採用BSMI認可電源線並在有效期限內，可否自標檢局商品檢驗業務申辦服務系統中採用網路查詢列印證書方式，取代原稿證書再複製之影本放入安規報告技術文件佐證資料之中?	可由本局商品檢驗業務申辦服務系統以網路列印其電源線證書做為影本替代。
57	102.05.23	經標六字第10260045720號	財團法人金屬工業研究發展中心提案： / 關於電纜輪座產品測試，CNS 10917電源線組總則中，5.6節耐衝擊是否需執行測試? / 5.6耐衝擊(一體成型者免作此試驗)：依CNS 10918第3.10節試驗，試驗後檢查有無破損，帶電部分應不能露出。 / 提案建議： / 由於耐衝擊試驗是針對碰撞機率較高之產品，避免於使用中因碰撞而產生帶電體外露的狀況，以10917第2節用語定義：電源線組包含沒有負載側器具的產品(如非分離式電源線組…)，故一體成型定義為插頭產品? / 承上述，是否定義為 對一般延長線或電纜輪座，若使用之非分離式電源線組為一體成型者，則免除本章節耐衝擊試驗 ？	依據中華民國86年8月26日檢台（86）二字第16116號「新修訂電源 / 線組國家標準實施前檢驗事項研討會紀錄」決議事項第七項「轉盤式及 / 鐵製轉盤型電源線組，除耐擠壓強度試驗和耐衝擊試驗等二項免測試外，其餘項目應符合CNS 10917-1之規定」，本案仍適用該會議紀錄之規定。
58	102.10.29	經標六字第10260071930號	高雄分局提案： / 有關附加未經過認證開關之電源線組，依據CNS10917第3.1節一般構造(8)電源線組所附加之開關或其他配件亦需符合相關之國家標準，經查CNS國家標準有CNS14981-1家用電器開關第1部-等標準，此未經認證之開關是否需符合相關之國家標準?	本案俟CNS 10917與IEC60799標準調和後（修訂中），後續再建議第三組將電源線組所附加之開關納入CNS 14981-1 標準執行商品驗證之試驗標準。
59	102.11.13	經標六字第10260075020號	高雄分局提案： / 插頭有老鼠尾巴電源線組一致性會議決議禁止申請，現有公司欲申請連接器含老鼠尾巴之分離式電源線組是否可申請認證，產品樣式詳如照片，該公司表示所提供文件可供會議討論。 / 高雄分局意見： / 連接器含老鼠尾巴之分離式電源線組未影響接地之有效性應可同意。	本案比照〔90年5月1日標檢(90)六字第6002377號函「電機類產品驗證登錄一致性技術研討會」會議紀錄，提案第12項結論「電源線組電源側插頭為二極附接地引出線者，其結構與CNS690配線用插接器二極加接地極插頭與插座之極型圖示不符。另依90年1月9日標檢（89）六字第607122號函結論第20項（三）「自90年5月1日起受理之案件停止適用此類構造之電源線〕辦理。
60	103.4.23	經標六組字第10360017510	台南分局提案 / 關於CNS10917（85.7.24）第6.1節（節錄如下），電源線組長度標示之單位為公分（cm），是否符合要求？提請討論。 / 說明： / 1.現有廠商生產小於1公尺（m）【60公分（cm）】之電源線組，廠商表示標示「0.6公尺（m）」較不符合一般標示之原則或習慣，且有誤認為「 6公尺（m）」之虞。故建議本局對於小於1公尺（m）之電源線組，考慮接受「公分（cm）」為長度標示之單位。 / 2.經查CNS11296量、單位及符號之總則，基本量「長度」單位為「公尺」，符號為「m」，倍分數「10-2」單位為「釐」，字首符號為「c」，故本案長度標示60 cm（60×10-2 m）應無違反長度單位「公尺（m）」標示之虞。	因公尺（m）與公分（cm）均為「公制 / 長度」之單位，故本案可以標示為60 / 公分（cm）或0.6公尺（m）。